## ANEXO 2
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA INSTALACIONES ELECTRICAS TEMPORALES
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES Y AGORA
COD | DESCRIPCION ACTIVIDAD | PUNTAJE | VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA)
1 | INSTALACION ACOMETIDA MONOFÁSICA BÁSICA: Conexión que se realiza desde el punto de alimentación eléctrica (caja de paso y/o caja con regleta en Muro ubicados a una distancia promedio de 7 mts) con el tendido de 2 conductores 1F+1 N (Linea fase y linea Neutro) de la Tomacorriente doble con PT (polo a tierra), la cual cuenta con una extensión de 50 cm en cable encauchetado 3 x 12 awg para una carga de 16 amp ó 3 kW por toma. Ésta se prolonga en cable duplex 2 x 12 awg hasta el punto de entrega en el Stand. Incluye instalación y soporte técnico del punto. El soporte aplica en días de montaje, feria y desmontaje de acuerdo a los horarios de la feria. (Normalmente va desde las 6:00am hasta 9:00pm) | 4
2 | INSTALACIÓN ACOMETIDA MONOFÁSICA ADICIONAL : Idem actividades descritas anterior item. Este servicio se entrega en un tomacorriente diferente a la instalación básica y se ubica en un punto diferente dentro del área de exhibición. La instalación se entrega en cableado 2 x 12 awg o en cable encauchetado 3 x 12 awg, la distancia de instalación oscila entre 6 y 12 mtrs. | 2
3 | INSTALACIÓN ACOMETIDA TRIFÁSICA DE 4KW: Conexión que se realiza desde el punto de alimentación eléctrica (caja de paso y/o caja con regleta en muro) con el tendido de 5 conductores 3F+1N+1T (3 Lineas fase + 1 linea Neutro + 1 línea tierra) al punto requerido por el expositor en cable encauchetado Calibre 4 x 12 awg + 1 linea Tierra, y la entrega se efectúa en Bornera de conexión o en caja de circuitos con breaker de 20 amp. Desde este punto, la conexión de los equipos la efectúa directamente el expositor realizando la distribución interna, incluyendo su propia protección eléctrica. | 2
4 | ACOMETIDA PARA KILOVATIO ADICIONAL TRIFÁSICO DESDE 5 HASTA 10 KW: Instalación eléctrica que se realiza para atender una mayor carga eléctrica requerida por el expositor y se entrega en una acometida de 5 conductores (3 línea Fase + 1 Línea Neutro + 1 Línea Tierra), en cableado calibre No. 10, necesario para atender la carga solicitada. Para la entrega de cargas adicionales altas, el contratista deberá tener en cuenta la carga máxima disponible para cada pabellón a fin de determinar conjuntamente con la Coordinación de Redes del área de Construcción, la redistribución de circuitos a implementar a fin de atender apropiadamente la demanda. La entrega de estas cargas se efectúa en caja de circuitos con los breakers del amperaje necesario para atender la carga. | 1.5
5 | ACOMETIDA PARA KILOVATIO ADICIONAL TRIFÁSICO DESDE 11 HASTA 20 KW: Instalación eléctrica que se realiza para atender una mayor carga eléctrica requerida por el expositor y se entrega en una acometida de 5 conductores (3 línea Fase + 1 Línea Neutro + 1 Línea Tierra), en cableado calibre No. 8, necesario para atender la carga solicitada. Para la entrega de cargas adicionales altas, el contratista deberá tener en cuenta la carga máxima disponible para cada pabellón a fin de determinar conjuntamente con la Coordinación de Redes del área de Construcción, la redistribución de circuitos a implementar a fin de atender apropiadamente la demanda. La entrega de estas cargas se efectúa en caja de circuitos con los breakers del amperaje necesario para atender la carga. | 1
6 | ACOMETIDA PARA KILOVATIO ADICIONAL TRIFÁSICO DESDE 21 HASTA 30 KW: Instalación eléctrica que se realiza para atender una mayor carga eléctrica requerida por el expositor y se entrega en una acometida de 5 conductores (3 línea Fase + 1 Línea Neutro + 1 Línea Tierra), en cableado calibre No. 6, necesario para atender la carga solicitada. Para la entrega de cargas adicionales altas, el contratista deberá tener en cuenta la carga máxima disponible para cada pabellón a fin de determinar conjuntamente con la Coordinación de Redes del área de Construcción, la redistribución de circuitos a implementar a fin de atender apropiadamente la demanda. La entrega de estas cargas se efectúa en caja de circuitos con los breakers del amperaje necesario para atender la carga. | 1
7 | ACOMETIDA PARA KILOVATIO ADICIONAL TRIFÁSICO DESDE 31 HASTA 40 KW: Instalación eléctrica que se realiza para atender una mayor carga eléctrica requerida por el expositor y se entrega en una acometida de 5 conductores (3 línea Fase + 1 Línea Neutro + 1 Línea Tierra), en cableado calibre No. 4, necesario para atender la carga solicitada. Para la entrega de cargas adicionales altas, el contratista deberá tener en cuenta la carga máxima disponible para cada pabellón a fin de determinar conjuntamente con la Coordinación de Redes del área de Construcción, la redistribución de circuitos a implementar a fin de atender apropiadamente la demanda. La entrega de estas cargas se efectúa en caja de circuitos con los breakers del amperaje necesario para atender la carga. | 0.5
8 | ACOMETIDA PARA KILOVATIO ADICIONAL TRIFÁSICO DESDE 41 HASTA 50 KW: Instalación eléctrica que se realiza para atender una mayor carga eléctrica requerida por el expositor y se entrega en una acometida de 5 conductores (3 línea Fase + 1 Línea Neutro + 1 Línea Tierra), en cableado calibre No. 2, necesario para atender la carga solicitada. Para la entrega de cargas adicionales altas, el contratista deberá tener en cuenta la carga máxima disponible para cada pabellón a fin de determinar conjuntamente con la Coordinación de Redes del área de Construcción, la redistribución de circuitos a implementar a fin de atender apropiadamente la demanda. La entrega de estas cargas se efectúa en caja de circuitos con los breakers del amperaje necesario para atender la carga. | 0.5
9 | ACOMETIDA PARA KILOVATIO ADICIONAL TRIFÁSICO DESDE 51 HASTA 100 KW: Instalación eléctrica que se realiza para atender una mayor carga eléctrica requerida por el expositor y se entrega en una acometida de 5 conductores (3 línea Fase + 1 Línea Neutro + 1 Línea Tierra), en cableado calibre No. 1/0 o 2/0 según disponibilidad, necesario para atender la carga solicitada. Para la entrega de cargas adicionales altas, el contratista deberá tener en cuenta la carga máxima disponible para cada pabellón a fin de determinar conjuntamente con la Coordinación de Redes del área de Construcción, la redistribución de circuitos a implementar a fin de atender apropiadamente la demanda. La entrega de estas cargas se efectúa en caja de circuitos con los breakers del amperaje necesario para atender la carga. | 0.5
10 | ACOMETIDA PARA KILOVATIO ADICIONAL TRIFÁSICO MAS DE 100 KW: Instalación eléctrica que se realiza para atender una mayor carga eléctrica requerida por el expositor y se entrega en una acometida de 5 conductores (3 línea Fase + 1 Línea Neutro + 1 Línea Tierra), en cableado calibre No. 1/0 o 2/0 según disponibilidad, necesario para atender la carga solicitada. Para la entrega de cargas adicionales altas, el contratista deberá tener en cuenta la carga máxima disponible para cada pabellón a fin de determinar conjuntamente con la Coordinación de Redes del área de Construcción, la redistribución de circuitos a implementar a fin de atender apropiadamente la demanda. La entrega de estas cargas se efectúa en caja de circuitos con los breakers del amperaje necesario para atender la carga. | 1
11 | SOPORTE DIURNO, TURNO DE 8 HORAS: El horario diurno es de 6:00 a.m. a 09:00 p.m. Esta actividad aplica y se paga exclusivamente en los Eventos que no cuentan con tomas básicas | 1
12 | SOPORTE HORA DIURNA ADICIONAL: Idem actividades descritas anterior item. Aplica cuando se superan las 8 horas del soporte diurno | 0.5
13 | SOPORTE NOCTURNO, TURNO DE 8 HORAS: por un ténico eléctricista, el horario nocturno es de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. Esta actividad aplica y se paga exclusivamente en los Eventos que no cuentan con tomas básicas o cuando exista un requerimiento directo de la feria para cubrir un tuno nocturno | 1
14 | SOPORTE HORA NOCTURNA ADICIONAL: Idem actividades descritas anterior item. Aplica cuando se superan las 8 horas del soporte nocturno | 0.5
15 | EXTENSIÓN TOMACORRIENTE: Instalación eléctrica derivada de la ACOMETIDA MONOFÁSICA INICIAL, en la que se tiende una extensión en cable encauchetado 3 x 12 awg ó Calibre 2 x 12 awg de máximo 6 mtrs, conectado sobre una caja de paso 10 x 10 cm adicionada en el punto de empalme. | 0.5
16 | INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED: Conexión que se realiza desde el punto de alimentación eléctrica (caja de paso y/o caja con regleta en muro) con el tendido de 2 conductores 1F+1N (Lineas fase y linea Neutro) hasta la salida eléctrica del artefacto lumínico LED de 50W disponible para alquiler de Corferias. Se debe fijar con soporte seguro en la parte alta de la división de panelería en madera del stand. | 0.5
17 | SPOT DE ILUMINACIÓN CON BRAZO METÁLICO FIJO DE 75 CM y/o BRAZO EXTENDIBLE: Conexión que se realiza desde el punto de alimentación eléctrica (caja de paso y/o caja con regleta en muro) con el tendido de 2 conductores 1F+1N (Lineas fase y linea Neutro) ó 2 Fases hasta la salida eléctrica del brazo metálico para el funcionamiento de un Bombillo Par 38 tipo LED o halogeno disponible para alquiler de Corferias. Se debe fijar con soporte seguro en la parte alta de la división de panelería en madera del stand. Se utiliza en mayor cantidad en feria de arte ARTBO para iluminar obras en bastidores y panelería, de acuerdo a ubicación solicitada. | 0.5
18 | INSTALACIÓN LÁMPARA DE 200W: Conexión que se realiza en altura para la alimentación de circuitos de Tres (3) lamparas desde el punto de alimentación eléctrica (caja de paso) con el tendido de 2 líneas Fase hasta la salida eléctrica de cada lámpara tipo interior. Esta se instala en carpas itinerantes con gancho fijo a la estructura. NO INCLUYE BRAZO MECÁNICO PARA INSTALACIÓN, EL COSTO DE ESTE ES ASUMIDO POR CORFERIAS O EL CLIENTE SEGUN CASO. | 0.5
19 | INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PASACABLE DE TRAMOS DE 1 METRO: Allí se protegen las acometidas expuestas en áreas libres, figurando el cable en los canales del pasacable. (EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DE RETIRARLO DEL ALMACEN Y DE LUEGO DEVOLVERLO AL MISMO). | 0.5
20 | MANIOBRA CONEXIÓN Y DESCONEXION DE EQUIPOS: PLANTAS ELÉCTRICAS EXTERNAS, COMPRESORES, ELEVADORES etc. Instalación de acometida eléctrica en cable con calibre requerido por el equipo y su respectivo breaker de protección desde el Tablero de Distribución asignado. Se debe identificar la disponibilidad del circuito a utilizar. | 0
21 | MANIOBA DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA EXTERNA DE 1 A 100 KW (este incluye cableado, mano de obra, conexión en planta y tablero). | 0
22 | MANIOBA DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE PLANTA ELECTRICA EXTERNA DE 101 A 200 KW (este incluye cableado, mano de obra, conexión en planta y tablero). | 0
23 | MANIOBA DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE PLANTA ELECTRICA EXTERNA DE 201 A 300 KW (este incluye cableado, mano de obra, conexión en planta y tablero). | 0
24 | MANIOBA DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE PLANTA ELECTRICA EXTERNA DE 301 A 400 KW (este incluye cableado, mano de obra, conexión en planta y tablero). | 0
25 | MANIOBA DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE PLANTA ELECTRICA EXTERNA DE 401 A 500 KW (este incluye cableado, mano de obra, conexión en planta y tablero). | 0
26 | PUNTO AÉREO: conexión o acometida eléctrica ubicada por encima de los 3,50 mts de altura (DEBE SER COTIZADO PRIMERO SEGÚN ALTURA Y UBICACIÓN NO INCLUYE EL VALOR DE USO DE BRAZO MECANICO EN CASO DE REQUERIRSE). Esta conexión se realiza desde el punto de alimentación eléctrica mas cercano (caja de paso y/o caja con regleta en muro) con el tendido de una acometida monofásica o trifásica al punto requerido por el expositor en cable encauchetado de calibre requerido y la entrega se efectúa en tomacorriente o bornera de conexión. El/los técnicos a cargo de este tipo de instalaciones deben contar con el certificado de trabjo en alturas vigente. | 0.5
27 | ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PASACABLE EN CAUCHO O PVC DE TRAMOS DE 1 METRO (CERTIFICADOS) | 0
28 | ALQUILER, INSTLACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ELEVADORES DE VOLTAJE | 0
20